施工說明書

施工名稱：XX專案

施工地點：循環住宅（銀髮）工程現場

預定開工日：

預定竣工日期：

施工內容：依投標標價清單之內容、說明書及機電圖說施工。

工程說明：

本工程為達公共設備節能與社區電力監控功能，規劃建置建築能源管理系統(BEMS)及家庭能源管理系統(HEMS)。不同的設備性質分別具備監測、控制、記錄、資料儲存、分析、緊急警示與顯示等功能，請參詳本標案圖說（BA1-02-7-1、BA1-02-7-2）中央監控系統點數表內容所示。其一般功能分述如下：

建築能源管理系統系統(BEMS)

智慧水表、智慧電表、微氣候站、空氣品質、公區空調等公共設備，屬本標案項目應納入智慧系統整合平台規劃（詳圖BA1-02-1智慧建築整體架構圖），在監控設備之螢幕可同時監視設備運轉功能是否正常，或發生異常警報之即時處理。

系統可依用電需量即時進行用電設備卸載，以達電力能源管理之功效；針對高耗能用電設備（如進排風馬達，給排水泵浦、空調）進行其消耗的電壓、電流、功率偵測，並以能源管理系統做數據分析；可依不同情況設定情境群組，總電力負載依契約用電容量，依負載情形依序管理自動需量卸載（用電達70%卸載空調->用電達75%卸載通風設備->用電達80%卸載部份照明->用電達85%卸載給排水泵）之卸載功能，並於十五分鐘內（可依需求設定調整）依負載狀況自動復歸，上述程序應納入施工計劃書。

能源管理系統具備對各主要及高耗能用電設備進行數據分析，提醒社區管理人員及主管單位各設備運轉及損壞程度，以減少人力維護管理。

BEMS APP可隨時接收社區機電的通報訊息，以及依權限區分進入系統做監控功能。APP內容應包含各公共設施，配合智慧建築設置之動力、空調、插座、照明等紀錄或異常用電情況，自動推播至管理員的手機。

將社區內智慧平台系統機電、ICT設備配置視覺化，以減少維護成本。

地下室平常保持50%車道照明，車位及樓梯間採用紅外線感應，智慧照明系統需納入中央監控系統，並可配合自動需量卸載功能。

一樓教室空間之空調由中央監控室統一管理排程，依人員使用需求手動開啟，設定時間自動關閉，以利節能，並納入施工計劃書。

中央監控應整合公共區域之空調設備，於室內溫度（高於30度或低於26度）達設定值時應予開啟或關閉，室內冷氣溫度設定（不得低於26度）依經濟部之「室內冷氣溫度限值現場檢查程序作業要點」（附件1）參考設置。

能源公告資訊除發包圖內容所載，應含全棟能耗、2至3個月用電情況折線圖、空氣品質數據(CO2)、溫濕度等顯示內容。

室內公共區域建置CO2偵測器，溫濕度偵測器訊號連接至智慧系統整合平台，連動空調通風系統。當CO2 偵測器偵測濃度（1000PPM/8hr以上） （附件2）、溫濕度偵測器偵測溫度（戶外30度以上）、濕度（戶外85%以上）達到警戒值時，訊號會傳送到平台並連動空調通風系統，引進新鮮的空氣並排除不良的空氣，將室內溫濕度調整到舒適的狀態，以提供良好的環境。

社區室外建置微氣候站、IAQ空氣品質偵測器(PM2.5)，訊號接至智慧系統整合平台，並顯示於65吋能源看板，以提醒住戶室外的環境狀況，作為健康防護。

家庭能源管理系統(HEMS)

針對家中主要用電的設備裝設智慧插座，偵測其消耗的電壓、電流、功率、電力線過熱（可設定）、迴路超載（15A以上）等。

能源管理系統針對家中各主要用電設備（如廚房微波爐、電磁爐、烤箱、冷氣機、機上盒等）之消耗電壓、電流功率、電力線過熱（可設定）、迴路超載（15A以上），以手機APP作為查詢及警示，提醒住戶用電情況、各設備運轉及損壞程度，以減少電力浪費。

HEMS APP可隨時接收住家用電的通報訊息，以及進入系統做監控功能。

各戶設置智慧水表，將住戶的用水狀況納入監控。以手機APP可查詢住戶用水的情況，如用水量過高時（可設定用水度數）即發出警報通知住戶，以提醒節約用水。APP應至少顯示二年之用水量資訊。

社區室外建置微氣候站，氣候資訊由中央監控系統連接住戶的室內對講機，可由住戶自行做室內的溫濕度調整，以創造舒適健康的環境。

住戶的APP應能滿足以上各項資訊狀態顯示。用電異常推播至住戶及社區管理員手機，住戶亦可自行設定顯示群組。

上述家庭能源管理系統功能，廠商應負責整合至中央監控系統並完成測試。

施工說明：

本案機電設備與中央監控設備間之軟硬體界面，應依施工規範第13803章 （2.2.3機電設備與中央監控設備間之通訊協定與硬體界面要求）執行。

各廠商進行工程時需配合監造單位要求，做好職業安全衛生相關管理，始得進行安裝作業。

應協調並配合各項工作順序及進度，避免與土建及機電承攬廠商發生工作衝突。

施工前後應再次檢查及確認所安裝之規格及配置位置。

設備安裝與測試應遵從本工程委託之監造單位指示，並配合土建及機電工程承攬廠商之工程進度，並於完工時依數量及功能完成連動測試。

承商應於施工前擬定施工計劃書圖，供業主及監造單位審核確認後，方可進行施工。

本案為智慧節能設備新增工程，若與原工程之弱電介面有衝突，應於施工前釐清，製作整合系統連動圖，並納入施工計劃。廠商應負責完工後之完整運轉測試。

本案應配合已審定之銅級候選智慧建築評定書內容建置，並於工程竣工時配合銅級智慧建築標章，提供申請文件及完工現況照片，包含現場測試等相關事宜。

以上未盡事宜，以發包圖說、標單、規範內容及業主或監造單位說明為準。

規定事項：

每項工作施工前應由監造單位審查材料及規格，同意後方可施作。完成後經由監造單位查驗，方得進行次項工作。

凡本工程施工所列之工作範圍及施工規定事項，在本說明書未詳或有疑問時，應按本工程委任之監造、土建、機電或相關人員指示完成。

完工後承包商應將工區清潔完畢，方可提報竣工。

承包商於施工期間應注意安全防護措施。

本案承包商所有僱用參與本工程之人員，均須由承包商自行投保勞工保險，並實施相關安全教育訓練。

本案承包商所有僱用參與之人員，於施工中均須遵守「職業安全衛生法」，確實遵守所有規定後始得進行工作。如於施工期間內發生任何事故、人員傷亡情事或任何損失時，一概與本公司無關，一切均由承包人負擔全部法律及賠償之責任。

本案承包商須設置安全衛生管理人員，於現場負責施工安全之督導工作。

本案施工中，如因工作人員不慎損害本工程其他設備時，承包商應具復原與賠償之責任。

廠商工作人員在機構工作場所工作時，應切實遵守機構各項工業安全措施及一切工作安全守則，確保工作安全。如發生意外事故（殘廢傷亡等），依照政府法令暨有關規定辦理。

保固產品當年度若無相同規格之產品可供更換，立約商須提供同等或更高規格之產品替換。

PAGE   \* MERGEFORMAT2